## お読みください
このエクセルファイルは、平成17年6月1日施行の法令改正に合わせて作成したものです。
今回、様式の決定から施行日までの期間が非常に短かったため、一部機能として 不十分な点があるかもしれません。 よって、このエクセルファイルは暫定版であり、最終版ではございません。 ご利用に当たりましては、次の点にご注意ください。
1. | 今後も随時マクロ機能の見直し、修正、機能の追加等を行う予定です。 ご利用の皆様におきまては、適時安全協会のダウンロードページで 最新版のアップをご確認ください。
http://www.s-kenjuan.or.jp/html/download/download.html
2. | このエクセルファイルは、埼玉県内の定期報告専用でご利用ください。 他の都道府県への提出用としては、絶対にご利用にならないでください。
3. | 以前のバージョンで作成したものからのコンバート機能は、ございません。 誠にご面倒をおかけしますが、新たに作成頂きますよう、お願いいたします。
4. | 今回より、報告書への添付が必要になった概要書に関しては、 ワークシートへの直接の入力をしないようお願いいたします。 必ず報告書部分のコピーボタンから転記するようにお願いいたします。
日付 | 変更・修正・追加の履歴
2006.3.10 | 1.報告先を県土整備事務所長あてに対応させました。 2.一部のシートで報告書の抹消線が概要書へコピーできない 不具合を修正しました。
2005.6.7 | 1.シート「報告書第二面(1)」の【ハ.検査対象建築設備】で 「排煙設備」のチェックボックスをオフにすると、取り消し線が 一行ずれていた不具合を訂正しました。 2.シート「報告書第二面(1)」の【2.確認済証交付年月日等】の年号の ○印の状態が「概要書第二面(1)」にコピーされない不具合を訂正し ました。
2005.6.3 | 1.シート「様式No3照明2-5」の【11.ロ.予備電源】⑤蓄電池に、 入力を迅速化するために「内蔵型なし」と「別置型なし」の チェックボックスを設けました。 2.シート「様式No3照明2-5」の「3.指摘事項」のセルの一部が ロックされていたのを修正しました。
2005.6.2 | シート「概要書第二面(2)」の【9.非常用の照明装置の概要】 【ﾛ.予備電源】に本来「自家用発電装置」とあるべき箇所が「33」と なっていたのを訂正しました。
2005.5.31 | 法令改正に合わせた最初のバージョン。

## 報告書第一面
設備
第三十六号の四様式（第六条関係）（Ａ４）
定期検査報告書（昇降機等以外の建築設備等）
（第一面） | [21 empty] | 建築物所在地
建築基準法第12条第3項の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に
記載の事項は事実に相違ありません。
[12 empty] | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
さいたま市長 | 様
[10 empty] | 報告者氏名 |  |  |  | 浦和 一郎 | [6 empty] | 印
[10 empty] | 検査者氏名 |  |  |  | 安全 太郎 | [6 empty] | 印
【1.所有者】
【ｲ.氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】 | #NAME?
【ﾛ.氏名】 | 浦和 一郎
【ﾊ.郵便番号】 | 〒 | 336 |  |  | － | XXXX
【ﾆ.住所】 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋X-X-X
【ﾎ.電話番号】 | 048 |  |  |  | ( | 8XX |  | ) | XXXX
【2.管理者】
【ｲ.氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】 | #NAME?
【ﾛ.氏名】 | 浦和 一郎
【ﾊ.郵便番号】 | 〒 | 336 |  |  | － | XXXX
【ﾆ.住所】 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋X-X-X
【ﾎ.電話番号】 | 048 |  |  |  | ( | 8XX |  | ) | XXXX
【3.検査者】 | [21 empty] | 二級建築士登録
【ｲ.資格等】 | （ | 一級 |  | ） | 建築士 |  |  | （ | 大臣 |  |  | ） | 登録 |  |  |  | 第 | 999999 |  |  | 号
| 建築基準適合判定資格者 | [15 empty] | 第 |  |  |  | 号
| 登録建築設備検査資格者講習を修了した者 | [15 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ﾛ.氏名】 | 安全 太郎
【ﾊ.勤務先】 | 埼玉県建築住宅安全協会一級建築士事務所
| （ | 一級 |  | ） | 建築士事務所 |  |  |  | （ | 埼玉県 |  |  | ） | 知事登録 |  |  | 第 | 1-9999 |  |  | 号 | 事務所登録
【ﾆ.郵便番号】 | 〒 | 336 |  |  | － | 0391
【ﾎ.所在地】 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7
【ﾍ.電話番号】 | 048 |  |  |  | ( | 865 |  | ) | 0391
【4.報告対象建築物】
【ｲ.所在地】 | 埼玉県 |  |  | さいたま市南区鹿手袋X-X-X
【ﾛ.名称のﾌﾘｶﾞﾅ】 | #NAME?
【ﾊ.名称】 | さいたま浦和事務所ﾋﾞﾙ
【ﾆ.用途】 | 事務所ﾋﾞﾙ
【5.検査による指摘の概要】
【ｲ.指摘の内容】 |  | 不適合の指摘あり | [5 empty] | （ |  | 既存不適格 |  |  |  | ）
|  | 要注意の指摘あり | [7 empty] | 指摘なし
【ﾛ.指摘の概要】 | 火気使用室の換気不足。非常用照明の器具・バッテリー不良、ヒモ切れ
【ﾊ.改善予定の有無】 |  | 有 | （ | 平成 |  | 17 | 年 | 12 |  | 月に改善予定 |  |  |  |  | ） |  |  | 無
(ただし、火気使用室の換気不足については、現在改善予定は、未定です)
[10 empty] | （ | 台帳番号 |  |  | I | － | 3 | － | 4 | － | XXXX | ）
※受付欄 | ※特記欄 | [15 empty] | ※整理番号欄
平成 年 月 日
第 号
係員印
Note on A8: 右のリストから建築物の所在する 市町村を選択してください。
Note on A19: 区分所有の共同住宅で、管理室や集会室に電話がない場合は、 ( )内になしと記入してください。
Note on A25: この欄の電話番号は、必ず記入してください。
Note on J29: この資格は、 建築設備検査資格者のことです。
Note on J44: 指摘のあった物件には、概要を必ず記入してください。
Note on J46: 改善予定に関して、他に何かあれば、 ここに記入してください。
Note on M37: 建築物の所在地は、地名地番でなく、 住居表示または、代表地番で記入してください。
Note on O1: これは、絶対に削除しないでください。
Note on S27: 二級建築士の方は、右のリストから、 登録している都道府県を選択してください。
Note on T32: 建築士事務所の方は、右のリストから、 登録している都道府県を選択してください。
Note on X7: ここは、必ず空欄にしておいてください。
Note on X11: 所有者と管理者が異なる場合は、 必ず管理者が報告者となります。
Note on AA7: ここは、必ず空欄にしておいてください。
Note on AB29: 埼玉では、0から始まる番号（聴講番号）は、 有効な検査資格番号となりませんので、 必ず一級または二級建築士の資格で報告してください。
Note on AD7: ここは、必ず空欄にしておいてください。
概要書第一面の 1～5にコピー

## 報告書第二面(1)
[5 empty] | （第二面） |  |  | 定期検査報告書
建築設備の状況等
【1.建築物の概要】
【ｲ.階数】 | 地上 |  | 12 |  | 階 | 地下 |  | 2 |  | 階 |  | 塔屋 |  | 1 |  | 階
【ﾛ.延べ面積】 | 4567.89 |  |  |  | ㎡
【ﾊ.検査対象建築設備】 |  | 換気設備 |  |  |  | 排煙設備 |  |  |  |  | 非常用の照明装置
|  | 給水設備及び排水設備 | [18 empty] | 指定確認検査機関
【2.確認済証交付年月日等】
【ｲ.確認済証交付年月日】 | 昭和・平成 |  |  |  | 15 | 年 | 1 |  | 月 | 1 |  | 日 |  | 第 | 1 |  |  | 号
【ﾛ.確認済証交付者】 |  | 建築主事 |  |  |  | 指定確認 検査機関 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
【ﾊ.検査済証交付年月日】 | 昭和・平成 |  |  |  | 16 | 年 | 12 |  | 月 | 31 |  | 日 |  | 第 | 9999 |  |  | 号
【ﾆ.検査済証交付者】 |  | 建築主事 |  |  |  | 指定確認 検査機関 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
指定確認検査機関
【3.検査日】
【ｲ.今回の検査】 |  |  |  |  | 平成 | 17 |  | 年 | 6 |  | 月 | 1 |  | 日 | 実施
【ﾛ.前回の検査】 |  | 実施 |  | （ | 平成 | 16 |  | 年 | 5 |  | 月 | 31 |  | 日 | 報告 |  | ） |  | 未実施
【4.換気設備の検査者】
【ｲ.資格等】 | （ |  |  | ） | 建築士 |  |  | （ |  |  |  | ） | 登録 |  |  |  | 第 |  |  | 号
| 建築基準適合判定資格者 | [15 empty] | 第 |  |  | 号
| 登録建築設備検査資格者講習を修了した者 | [15 empty] | 第 |  |  | 号
【ﾛ.氏名】 | 第一面に同じ
【ﾊ.勤務先】
| （ |  |  | ） | 建築士事務所 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 知事登録 |  |  | 第 |  |  | 号
【ﾆ.郵便番号】 | 〒 |  |  |  | －
【ﾎ.所在地】
【ﾍ.電話番号】 |  |  |  |  | ( |  |  | )
【5.換気設備の概要】
【ｲ.無窓居室】 |  | 自然換気設備 |  |  |  |  | 機械換気設備 | [5 empty] | 中央管理方式の空気調和設備
|  | その他 |  |  |  |  | 無
【ﾛ.火気使用室】 |  | 自然換気設備 |  |  |  |  | 機械換気設備 | [5 empty] | その他 |  |  |  | 無
【ﾊ.居室等】 |  | 自然換気設備 |  |  |  |  | 機械換気設備 | [5 empty] | 中央管理方式の空気調和設備
|  | その他 |  |  |  |  | 無
【6.換気設備の検査の状況】
【ｲ.指摘の内容】 |  | 不適合の指摘あり |  |  |  |  | （ |  | 既存不適格 |  |  |  | ）
|  | 要注意の指摘あり | [6 empty] | 指摘なし
【ﾛ.改善予定の有無】 |  | 有 | （ | 平成 |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定 |  |  |  | ） |  |  | 無
【7.排煙設備の検査者】
【ｲ.資格等】 | （ |  |  | ） | 建築士 |  |  | （ |  |  |  | ） | 登録 |  |  |  | 第 |  |  | 号
| 建築基準適合判定資格者 | [15 empty] | 第 |  |  | 号
| 登録建築設備検査資格者講習を修了した者 | [15 empty] | 第 |  |  | 号
【ﾛ.氏名】 | 第一面に同じ
【ﾊ.勤務先】
| （ |  |  | ） | 建築士事務所 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 知事登録 |  |  | 第 |  |  | 号
【ﾆ.郵便番号】 | 〒 |  |  |  | －
【ﾎ.所在地】
【ﾍ.電話番号】 |  |  |  |  | ( |  |  | )
【8.排煙設備の概要】
【ｲ.避難安全検証法】 |  | 階避難安全検証法 |  |  |  |  | （ |  |  | 階 | ） |  | 全館避難安全検証法
適用なし
【ﾛ.特別避難階段の付室】 |  | 排煙機 |  |  |  | その他 |  |  |  | 無
【ﾊ.非常用エレベーターの乗降ロビー】
|  | 排煙機 |  |  |  | その他 | [6 empty] | 無
【ﾆ.居室等】 |  | 排煙機 |  |  |  | その他
【ﾎ.予備電源】 |  | 蓄電池 |  |  |  | 自家用発電装置 | [6 empty] | その他 |  |  |  |  | 無
Note on A9: 増改築等をしている物件は、 必ず最終の建築確認のものを記入してください。
Note on A10: 増改築等をしている物件は、 必ず最終の建築確認のものを記入してください。
Note on A12: 増改築等をしている物件は、 必ず最終の建築確認のものを記入してください。
Note on A13: 増改築等をしている物件は、 必ず最終の建築確認のものを記入してください。
Note on A17: この欄には、前回の検査の日付でなく、 安全協会への報告書の提出を行った日付を 記入してください。
Note on Q32: 居室の機械換気が対象になるのは、劇場や映画館・集会場などです。
Note on V10: 指定確認検査機関で建築確認を受けた場合は、 右のリストから該当する機関名を選択してください。
Note on V13: 指定確認検査機関で完了検査を受けた場合は、 右のリストから該当する機関名を選択してください。
概要書第二面(1)の 1～7にコピー

## 報告書第二面(2)
定期検査報告書
【9.排煙設備の検査の状況】
【ｲ.指摘の内容】 |  | 不適合の指摘あり |  |  |  |  | （ |  | 既存不適格 |  |  | ）
|  | 要注意の指摘あり | [6 empty] | 指摘なし
【ﾛ.改善予定の有無】 |  | 有 | （ | 平成 |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定 |  |  |  | ） |  | 無
【10.非常用の照明装置の検査者】
【ｲ.資格等】 | （ |  |  | ） | 建築士 |  |  | （ |  |  | ） | 登録 |  |  |  | 第 |  | 号
| 建築基準適合判定資格者 | [14 empty] | 第 |  | 号
| 登録建築設備検査資格者講習を修了した者 | [14 empty] | 第 |  | 号
【ﾛ.氏名】 | 第一面に同じ
【ﾊ.勤務先】
| （ |  |  | ） | 建築士事務所 |  |  |  | （ |  |  | ） | 知事登録 |  |  | 第 |  | 号
【ﾆ.郵便番号】 | 〒 |  |  |  | －
【ﾎ.所在地】
【ﾍ.電話番号】 |  |  |  |  | ( |  |  | )
【11.非常用の照明装置の概要】
【ｲ.照明器具】 |  | 白熱灯 |  |  |  | 蛍光灯 |  |  | 高輝度放電灯 |  |  |  |  | その他 |  |  | 無
【ﾛ.予備電源】 |  | 蓄電池 |  |  |  | 自家用発電装置 |  |  |  |  | その他 |  |  |  | 無
【12.非常用の照明装置の検査の状況】
【ｲ.指摘の内容】 |  | 不適合の指摘あり |  |  |  |  | （ |  | 既存不適格 |  |  | ）
|  | 要注意の指摘あり | [6 empty] | 指摘なし
【ﾛ.改善予定の有無】 |  | 有 | （ | 平成 |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定 |  |  |  | ） |  | 無
【13.給水設備及び排水設備の検査者】
【ｲ.資格等】 | （ |  |  | ） | 建築士 |  |  | （ |  |  | ） | 登録 |  |  |  | 第 |  | 号
| 建築基準適合判定資格者 | [14 empty] | 第 |  | 号
| 登録建築設備検査資格者講習を修了した者 | [14 empty] | 第 |  | 号
【ﾛ.氏名】 | 第一面に同じ
【ﾊ.勤務先】
| （ |  |  | ） | 建築士事務所 |  |  |  | （ |  |  | ） | 知事登録 |  |  | 第 |  | 号
【ﾆ.郵便番号】 | 〒 |  |  |  | －
【ﾎ.所在地】
【ﾍ.電話番号】 |  |  |  |  | ( |  |  | )
【14．給水設備及び排水設備の概要】
【ｲ.飲料水の配管設備】 |  | 給水タンク |  |  |  |  | 貯水タンク | [7 empty] | その他
【ﾛ.排水設備】 |  | 排水槽 |  |  |  |  | 排水再利用配管設備 | [7 empty] | その他
【ﾊ.圧力タンクの有無】 |  | 有 |  |  | 無
【ﾆ.給湯設備の有無】 |  | 有 |  |  | 無
【15．給水設備及び排水設備の検査の状況】
【ｲ.指摘の内容】 |  | 不適合の指摘あり |  |  |  |  | （ |  | 既存不適格 |  |  | ）
|  | 要注意の指摘あり | [6 empty] | 指摘なし
【ﾛ.改善予定の有無】 |  | 有 | （ | 平成 |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定 |  |  |  | ） |  | 無
【16．備考】
Note on A36: 圧力タンクと圧力ポンプの違いにご注意ください。
Note on K34: 埼玉は東京都と異なり、 高置(高架)水槽のみを「給水タンク」として扱います。 受水槽は、すべて貯水タンクとして扱いますので、 お間違いの無いように、ご注意ください。
Note on K35: 浄化槽設備は、排水槽には該当しませんので、ご注意ください。
Note on Q34: 埼玉は東京都と異なり、 受水槽は、すべて「貯水タンク」として扱います。 高置(高架)水槽を給水タンクとして扱いますので、 お間違いの無いように、ご注意ください。
Note on Z34: ここで言う「その他」は、 飲料用の配管と給湯設備のことです。
Note on Z35: ここで言う「その他」は、 排水配管と衛生器具等のことです。
概要書第二面(2)の 8～12にコピー

## 概要書第一面
設備・概要書
第三十六号の四の二様式（第六条、第六条の三、第十一条の四関係）（Ａ４）
定期検査報告概要書
（昇降機等以外の建築設備等） | [21 empty] | ※※※ お願い ※※※ 報告書と概要書の同期をとるため、 このシートには、直接データを入力しないでください。 必ず、報告書第一面～第二面(2)までの コピーボタンを使用してデータを転記してください。
（第一面）
検査等の概要
【1.所有者】
【ｲ.氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】 | ｳﾗﾜ ｲﾁﾛｳ
【ﾛ.氏名】 | 浦和 一郎
【ﾊ.郵便番号】 | 〒 | 336 |  |  | － | XXXX
【ﾆ.住所】 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋X-X-X
【2.管理者】
【ｲ.氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】 | ｳﾗﾜ ｲﾁﾛｳ
【ﾛ.氏名】 | 浦和 一郎
【ﾊ.郵便番号】 | 〒 | 336 |  |  | － | XXXX
【ﾆ.住所】 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋X-X-X
【3.検査者】
【ｲ.資格等】 | （ | 一級 |  | ） | 建築士 |  |  | （ | 大臣 |  |  | ） | 登録 |  |  |  | 第 | 999999 |  |  | 号
| 建築基準適合判定資格者 | [15 empty] | 第 |  |  |  | 号
| 登録建築設備検査資格者講習を修了した者 | [15 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ﾛ.氏名】 | 安全 太郎
【ﾊ.勤務先】 | 埼玉県建築住宅安全協会一級建築士事務所
| （ | 一級 |  | ） | 建築士事務所 |  |  |  | （ | 埼玉県 |  |  | ） | 知事登録 |  |  | 第 | 1-9999 |  |  | 号
【ﾆ.郵便番号】 | 〒 | 336 |  |  | － | 0391
【ﾎ.所在地】 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7
【ﾍ.電話番号】 | 048 |  |  |  | ( | 865 |  | ) | 0391
【4.報告対象建築物】
【ｲ.所在地】 | 埼玉県 |  |  | さいたま市南区鹿手袋X-X-X
【ﾛ.名称のﾌﾘｶﾞﾅ】 | ｻｲﾀﾏｳﾗﾜｼﾞﾑｼｮﾋﾞﾙ
【ﾊ.名称】 | さいたま浦和事務所ﾋﾞﾙ
【ﾆ.用途】 | 事務所ﾋﾞﾙ
【5.検査による指摘の概要】
【ｲ.指摘の内容】 |  | 不適合の指摘あり | [5 empty] | （ |  | 既存不適格 |  |  |  | ）
|  | 要注意の指摘あり | [7 empty] | 指摘なし
【ﾛ.指摘の概要】 | 火気使用室の換気不足。非常用照明の器具・バッテリー不良、ヒモ切れ
【ﾊ.改善予定の有無】 |  | 有 | （ | 平成 |  | 17 | 年 | 12 |  | 月に改善予定 |  |  |  |  | ） |  |  | 無
(ただし、火気使用室の換気不足については、現在改善予定は、未定です)
[10 empty] | （ | 台帳番号 |  |  | I | － | 3 | － | 4 | － | XXXX | ）

## 概要書第二面(1)
定期検査報告概要書
（第二面）
建築設備の状況等
【1.建築物の概要】
【ｲ.階数】 | 地上 |  | 12 |  | 階 | 地下 |  | 2 |  | 階 |  | 塔屋 |  | 1 |  | 階 |  |  |  |  | ※※※ お願い ※※※ 報告書と概要書の同期をとるため、 このシートには、直接データを入力しないでください。 必ず、報告書第一面～第二面(2)までの コピーボタンを使用してデータを転記してください。
【ﾛ.延べ面積】 | 4567.89 |  |  |  | ㎡
【ﾊ.検査対象建築設備】 |  | 換気設備 |  |  |  | 排煙設備 |  |  |  |  | 非常用の照明装置
給水設備及び排水設備
【2.確認済証交付年月日等】
【ｲ.確認済証交付年月日】 | 昭和・平成 |  |  |  | 15 | 年 | 1 |  | 月 | 1 |  | 日 |  | 第 | 1 |  |  | 号
【ﾛ.確認済証交付者】 |  | 建築主事 |  |  |  | 指定確認 検査機関 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
【ﾊ.検査済証交付年月日】 | 昭和・平成 |  |  |  | 16 | 年 | 12 |  | 月 | 31 |  | 日 |  | 第 | 9999 |  |  | 号
【ﾆ.検査済証交付者】 |  | 建築主事 |  |  |  | 指定確認 検査機関 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
【3.検査日】
【ｲ.今回の検査】 |  |  |  |  | 平成 | 17 |  | 年 | 6 |  | 月 | 1 |  | 日 | 実施
【ﾛ.前回の検査】 |  | 実施 |  | （ | 平成 | 16 |  | 年 | 5 |  | 月 | 31 |  | 日 | 報告 |  | ） |  | 未実施
【4.換気設備の検査者】
【ｲ.資格等】 | （ |  |  | ） | 建築士 |  |  | （ |  |  |  | ） | 登録 |  |  |  | 第 |  |  | 号
| 建築基準適合判定資格者 | [15 empty] | 第 |  |  | 号
| 登録建築設備検査資格者講習を修了した者 | [15 empty] | 第 |  |  | 号
【ﾛ.氏名】 | 第一面に同じ
【ﾊ.勤務先】
| （ |  |  | ） | 建築士事務所 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 知事登録 |  |  | 第 |  |  | 号
【ﾆ.郵便番号】 | 〒 |  |  |  | －
【ﾎ.所在地】
【ﾍ.電話番号】 |  |  |  |  | ( |  |  | )
【5.換気設備の概要】
【ｲ.無窓居室】 |  | 自然換気設備 |  |  |  |  | 機械換気設備 | [5 empty] | 中央管理方式の空気調和設備
|  | その他 |  |  |  |  | 無
【ﾛ.火気使用室】 |  | 自然換気設備 |  |  |  |  | 機械換気設備 | [5 empty] | その他 |  |  |  | 無
【ﾊ.居室等】 |  | 自然換気設備 |  |  |  |  | 機械換気設備 | [5 empty] | 中央管理方式の空気調和設備
|  | その他 |  |  |  |  | 無
【6.排煙設備の検査者】
【ｲ.資格等】 | （ |  |  | ） | 建築士 |  |  | （ |  |  |  | ） | 登録 |  |  |  | 第 |  |  | 号
| 建築基準適合判定資格者 | [15 empty] | 第 |  |  | 号
| 登録建築設備検査資格者講習を修了した者 | [15 empty] | 第 |  |  | 号
【ﾛ.氏名】 | 第一面に同じ
【ﾊ.勤務先】
| （ |  |  | ） | 建築士事務所 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 知事登録 |  |  | 第 |  |  | 号
【ﾆ.郵便番号】 | 〒 |  |  |  | －
【ﾎ.所在地】
【ﾍ.電話番号】 |  |  |  |  | ( |  |  | )
【7.排煙設備の概要】
【ｲ.避難安全検証法】 |  | 階避難安全検証法 |  |  |  |  | （ | （ |  | 階 | ） |  | 全館避難安全検証法
適用なし
【ﾛ.特別避難階段の付室】 |  | 排煙機 |  |  |  | その他 |  |  |  | 無
【ﾊ.非常用エレベーターの乗降ロビー】
|  | 排煙機 |  |  |  | その他 | [6 empty] | 無
【ﾆ.居室等】 |  | 排煙機 |  |  |  | その他
【ﾎ.予備電源】 |  | 蓄電池 |  |  |  | 自家用発電装置 | [6 empty] | その他 |  |  |  |  | 無

## 概要書第二面(2)
定期検査報告概要書
【8.非常用の照明装置の検査者】
【ｲ.資格等】 | （ |  | ） | 建築士 |  |  | （ |  | ） | 登録 |  |  |  | 第 |  | 号
| 建築基準適合判定資格者 | [12 empty] | 第 |  | 号
| 登録建築設備検査資格者講習を修了した者 | [12 empty] | 第 |  | 号 | ※※※ お願い ※※※ 報告書と概要書の同期をとるため、 このシートには、直接データを入力しないでください。 必ず、報告書第一面～第二面(2)までの コピーボタンを使用してデータを転記してください。
【ﾛ.氏名】 | 第一面に同じ
【ﾊ.勤務先】
| （ |  | ） | 建築士事務所 |  |  |  | （ |  | ） | 知事登録 |  |  | 第 |  | 号
【ﾆ.郵便番号】 | 〒 |  |  | －
【ﾎ.所在地】
【ﾍ.電話番号】 |  |  |  | ( |  |  | )
【9.非常用の照明装置の概要】
【ｲ.照明器具】 |  | 白熱灯 |  |  | 蛍光灯 |  |  | 高輝度放電灯 |  |  |  | その他 |  |  | 無
【ﾛ.予備電源】 | 32 | 蓄電池 |  |  | 自家用発電装置 |  |  |  | その他 |  |  |  | 無
【10.給水設備及び排水設備の検査者】
【ｲ.資格等】 | （ |  | ） | 建築士 |  |  | （ |  | ） | 登録 |  |  |  | 第 |  | 号
| 建築基準適合判定資格者 | [12 empty] | 第 |  | 号
| 登録建築設備検査資格者講習を修了した者 | [12 empty] | 第 |  | 号
【ﾛ.氏名】 | 第一面に同じ
【ﾊ.勤務先】
| （ |  | ） | 建築士事務所 |  |  |  | （ |  | ） | 知事登録 |  |  | 第 |  | 号
【ﾆ.郵便番号】 | 〒 |  |  | －
【ﾎ.所在地】
【ﾍ.電話番号】 |  |  |  | ( |  |  | )
【11．給水設備及び排水設備の概要】
【ｲ.飲料水の配管設備】 |  | 給水タンク |  |  |  | 貯水タンク | [6 empty] | その他
【ﾛ.排水設備】 |  | 排水槽 |  |  |  | 排水再利用配管設備 | [6 empty] | その他
【ﾊ.圧力タンクの有無】 |  | 有 |  | 無
【ﾆ.給湯設備の有無】 |  | 有 |  | 無
【12．備考】

## 建築物の概要
建築物の概要 |  |  | （ | 1 | 棟 | ） | （ | 台帳番号 | I | － | 3 | － | 4 | － | XXXX |  | ） |  |  |  |  | 該当する用途=1, 該当しない用途=0か空白 | [5 empty] | 有=y 無=n(必ず半角) チェックなし=空白 |  |  |  | RESULT | [5 empty] | RESULT
階数 |  | 用途 | [14 empty] | 検査対象建築設備の有無
[17 empty] | 機械 換気 | 機械 排煙 | 非常用 照明 | 給排水 設備 |  | 共同住宅 | 事務所 | 物販店 | 飲食店 | ホテル | その他 | 換気 | 排煙 | 照明 | 給排水
PH | 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | EV機械室 |  |  |  |  | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | n | n | y | y | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
12 | 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | n | y | y | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
11 | 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | n | y | y | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
10 | 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | n | y | y | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
9 | 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | n | y | y | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
8 | 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | n | y | y | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
7 | 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | n | y | y | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
6 | 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | n | y | y | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
5 | 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | n | y | y | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
4 | 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | n | y | y | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
3 | 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | n | y | y | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2 | 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | n | y | y | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1 | 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | y | n | y | y | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
B1 | 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | 駐車場 |  |  |  |  | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | n | n | y | y | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
B2 | 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | 受水槽室 |  |  |  |  | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | n | n | y | y | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 階 | 共同住宅･事務所･物販店･飲食店･ホテル･その他 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 有･無 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
※ 上の階から順に、上詰めで記入してください。

## 項目別評定書(換気)
建築設備定期検査報告書(昇降機等以外の建築設備等)第二面別紙 | [12 empty] | 様式№2−換気
換気設備項目別評定書(報告書第二面【５・６関係】)
【５．換気設備の概要】 | [5 empty] | 【６．換気設備の検査の状況】
【イ．指摘の内容】
検査項目 | [5 empty] | 不適合の指摘 |  |  |  | 要注意 の指摘 あり＿ | 指摘 なし | 主な内容
[6 empty] | あり |  | 既存 不適格
【５．イ． 無窓居室】 無 |  |  | ①自然換気設備 有 無
|  |  | ②機械換気設備 無 | [7 empty] | ∨
③中央管理方式の 空気調和設備 無
④その他 無
【５．ロ． 火気使用室】 無 |  |  | ⑤自然換気設備 無
|  |  | ⑥機械換気設備 無 |  |  | ∨ | [5 empty] | 瞬間湯沸器増設による発熱量の過大
⑦その他 無
【５．ハ． 居室等】 無 |  |  | ⑧自然換気設備 有 無
⑨機械換気設備 無
⑩中央管理方式の 空気調和設備 無
⑪その他 無
【５．イ〜ハ． 防火設備】 無 |  |  | ⑫防火ダンパー 無 | [7 empty] | ∨
⑬防煙ダンパー 無
⑭防火防煙ダンパー 無
【６．ロ．改善予定の有無】 （○に検査項目番号を記入してください。） | [8 empty] | 具体的改善内容
6 | 有 | （平成 |  | 年 | 月に改善予定） |  | 無 |  | 他のガス器具との同時使用は避けてください。 また使用時には、必ず窓を開放するよう注意してください。
| 有 | （平成 |  | 年 | 月に改善予定） |  | 無
| 有 | （平成 |  | 年 | 月に改善予定） |  | 無
| 有 | （平成 |  | 年 | 月に改善予定） |  | 無
| 有 | （平成 |  | 年 | 月に改善予定） |  | 無
法令に基づく検査項目以外で特に報告を要する事項
備考
【5.イ〜ハ．防火設備】のダンパーは、定期検査報告書（第二面）の【5.換気設備の概要】欄の【イ.無窓居室】 【ロ.火気使用室】【ハ.居室等】各欄に該当する場合は、「その他」に「レ」マークを付けてください。
定期報告が必要な換気設備が設置されていない場合は、この様式は添付する必要はありません。

## 項目別評定書(排煙)
建築設備定期検査報告書(昇降機等以外の建築設備等)第二面別紙 | [15 empty] | 様式№2−排煙
排煙設備項目別評定書(報告書第二面【８・９関係】)
【８．排煙設備の概要】 | [8 empty] | 【９．排煙設備の検査の状況】
【イ．指摘の内容】
検査項目 | [8 empty] | 不適合の指摘 |  |  |  | 要注意の指摘あり＿ | 指摘 なし | 主な内容
[9 empty] | あり |  | 既存＿ 不適格
【８．イ． 避難安全 検証法】 |  |  | 階避難安全
|  |  | 検証法 |  | ( |  | 階 | )
適用有 適用無
全館避難安全 検証法 適用有 適用無
【８．ロ． 特別避難 階段の付室】 無 【８．ハ． 非常用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ の乗降ﾛﾋﾞｰ】 無 |  |  | ①排煙機 無
②その他 無
【８．ニ． 居室等】 無 |  |  | ③排煙機 無 | [10 empty] | ∨
|  |  | ④その他 無 | [10 empty] | ∨
【８．ホ． 予備電源】 無 |  |  | ⑤蓄電池 無
⑥自家用発電装置 無
|  |  | ⑦その他 無 | [10 empty] | ∨
【８．ロ〜ニ． 防火設備】 無 |  |  | ⑧防火ダンパー 無 | [10 empty] | ∨
【９．ロ．改善予定の有無】 （○に検査項目番号を記入してください。） | [11 empty] | 具体的改善内容
| 有 | （平成 |  | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  | 無
| 有 | （平成 |  | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  | 無
| 有 | （平成 |  | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  | 無
| 有 | （平成 |  | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  | 無
| 有 | （平成 |  | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  | 無
法令に基づく検査項目以外で特に報告を要する事項
備考
【8.ﾛ〜ﾆ.防火設備】のﾀﾞﾝﾊﾟｰは、定期検査報告書（第二面）の【8.排煙設備の概要】欄の【ﾛ.特別避難階段の付室】 【ﾊ.非常用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの乗降ﾛﾋﾞｰ】【ﾆ.居室等】各欄に該当する場合は、「その他」に「レ」マークを付けてください。
定期報告が必要な排煙設備が設置されていない場合は、この様式は添付する必要はありません。

## 項目別評定書(照明)
建築設備定期検査報告書(昇降機等以外の建築設備等)第二面別紙 | [13 empty] | 様式№2−非照
非常用の照明装置項目別評定書(報告書第二面【１１・１２関係】)
【11．非常用の照明装置の概要】 | [6 empty] | 【12．非常用の照明装置の検査の状況】
【イ．指摘の内容】
検査項目 | [6 empty] | 不適合の指摘 |  |  |  | 要注意の指摘あり＿ | 指摘 なし | 主な内容
[7 empty] | あり |  | 既存＿ 不適格
【11．イ． 照明器具】 無 |  |  | ①白熱灯 無 |  |  |  | ∨ | [5 empty] | 球の取り外し
|  |  | ②蛍光灯 無 |  |  |  | ∨ | [5 empty] | 蛍光管切れ
③高輝度放電灯 無
④その他 無
【11．ロ． 予備電源】 無 |  |  | ⑤蓄電池 無 |  |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  | バッテリー不良による不点灯 点検用のヒモ切れ
⑥自家用発電装置 無
⑦その他 無
【12．ロ．改善予定の有無】 （○に検査項目番号を記入してください。） | [9 empty] | 具体的改善内容
1 | 有 | （平成 | 17 | 年 | 12 | 月に改善予定） |  | 無 |  | 電球の取り付けが必要です。
2 | 有 | （平成 | 17 | 年 | 12 | 月に改善予定） |  | 無 |  | 蛍光管の交換が必要です。
5 | 有 | （平成 | 17 | 年 | 12 | 月に改善予定） |  | 無 |  | バッテリーの交換が必要です。
5 | 有 | （平成 | 17 | 年 | 12 | 月に改善予定） |  | 無 |  | 点検ヒモの取り付け
| 有 | （平成 |  | 年 |  | 月に改善予定） |  | 無
法令に基づく検査項目以外で特に報告を要する事項
備考
定期報告が必要な非常用の照明装置が設置されていない場合は、この様式は添付する必要はありません。

## 項目別評定書(給排水)
建築設備定期検査報告書(昇降機等以外の建築設備等)第二面別紙 | [12 empty] | 様式№2-給排水
給水設備及び排水設備項目別評定書(報告書第二面【１４・１５関係】)
【14．給水設備及び 排水設備の概要】 | [5 empty] | 【15．給水設備及び排水設備の検査の状況】
【イ．指摘の内容】
検査項目 | [5 empty] | 不適合の指摘 |  |  |  | 要注意の指摘あり＿ | 指摘 なし | 主な内容
[6 empty] | あり |  | 既存＿ 不適格
【14．イ． 飲料水の 配管設備】 無 |  |  | ①貯水タンク 無 | [7 empty] | ∨
②給水タンク 無
③圧力タンク 無
|  |  | ④その他 無 | [7 empty] | ∨
|  |  | 給湯設備 無 | [7 empty] | ∨
【14．ロ． 排水設備】 無 |  |  | ⑤排水槽 無
⑥排水再利用 配管設備 無
|  |  | ⑦その他 無 | [7 empty] | ∨
【15．ロ．改善予定の有無】 （○に検査項目番号を記入してください。） | [8 empty] | 具体的改善内容
| 有 | （平成 |  | 年 | 月に改善予定） |  | 無
| 有 | （平成 |  | 年 | 月に改善予定） |  | 無
| 有 | （平成 |  | 年 | 月に改善予定） |  | 無
| 有 | （平成 |  | 年 | 月に改善予定） |  | 無
| 有 | （平成 |  | 年 | 月に改善予定） |  | 無
法令に基づく検査項目以外で特に報告を要する事項
備考
定期報告が必要な給水設備及び排水設備が設置されていない場合は、この様式は添付する必要はありません。
Note on G7: 埼玉は東京都と異なり、 受水槽は、すべて「貯水タンク」として扱います。 高置(高架)水槽を給水タンクとして扱いますので、 お間違いの無いように、ご注意ください。
Note on G8: 埼玉は東京都と異なり、 高置(高架)水槽のみを「給水タンク」として扱います。 受水槽は、すべて貯水タンクとして扱いますので、 お間違いの無いように、ご注意ください。

## 様式№3換気-1
換気設備定期検査項目表 | [17 empty] | 様式No.3 換気-1
１．設備概要
Ａ |  | 無窓居室 | [7 empty] | 居室等 |  |  |  |  | 火気使用室
| 自然換気設備 | ( |  |  |  |  | 室 | ) | 無 | ( |  | 室 | ) | 無 | ( |  |  |  |  | 室 | ) | 無
| 機械換気設備 | ( | 3 | 系統 |  | 6 | 室 | ) | 無 | ( | 系統 | 室 | ) | 無 | ( | 1 | 系統 |  | 1 | 室 | ) | 無
| 中央管理方式の 空気調和設備 | ( |  | 系統 |  |  | 室 | ) | 無 | ( | 系統 | 室 | ) | 無
| 空気調和設備・ 冷暖房設備 | 個別パッケージ・全空気・ヒートポンプ・ファンコイルユニット併用・
|  | その他 |  |  |  | ( | [16 empty] | )
Ｂ | 前回の定期検査報告書 |  |  |  | 有 |  |  | 無 |  | 換気・空気調和設備の 完成図書 | [7 empty] | 有 |  |  | 無
| 換気・空気調和設備の 設計計算書 |  |  |  | 有 |  |  | 無 |  | 換気・空気調和設備の 試験成績表（温湿度関係） | [7 empty] | 有 |  |  | 無
| 維持保全計画書 |  |  |  | 有 |  |  | 無 |  | 関係法令に基づく検査記録 | [7 empty] | 有 |  |  | 無
| 関係法令に基づく 申請届出 |  |  |  | 有 |  |  | 無
（注意）
１．設備概要関係（様式No.3換気-1）
①Ａ欄は、「無窓居室」「居室」「火気使用室」ごとに、該当設備がある場合は（）内にその内容を、 無い場合は「無」の「□」に「レ」マークを入れてください。
②Ｂ欄は、「有」、「無」の該当する方の「□」に「レ」マークを入れてください。
２．検査項目関係（様式No.3換気-2〜4）
①検査は、検査細目に基づき行い、その結果を指摘欄に記入してください。
②検査結果については、建築基準法に不適合の場合は「×」、既存不適格と判断される場合は「※」、 要注意の場合は「△」、助言の場合は「■」、良好の場合は「○」を記入し、該当しない項目については 指摘欄に斜線を引いてください。
③「×」「△」のついた検査細目については、その状況を「3.指摘事項」欄に記入してください。
④「火気使用室の機械換気設備」に該当する場合（共同住宅の住戸内を除く）は、別紙「風量測定表」を 作成・添付してください。
⑤「●」印は建築基準法に基づき特定行政庁に報告すべき項目を表わしています。
３．定期報告が必要な換気設備が設置されていない場合は、この様式は添付する必要はありません。

## 様式№3換気-2-4
２．検査項目 |  | 様式 No.3 換気-2
報告書 第二面 番号 | 検査 項目 | 検査細目 | 指摘
【５．イ． 無窓居室】 無 | ① 自然換気 設備 有 無 |  | ──
| ② 機械換気 設備 無 | Ⅰ居室等の機械換気設備の外観検査（中央管理方式の空気調和設備を含む） | ──
|  | ●１．外気取入れガラリ、排気ガラリの設置状況はよいか （大きさ、位置、衛生上の配慮） | ○
|  | ●２．各室の給気口、還気口、排気口の設置状況はよいか（大きさ、位置） | ○
|  | ●３．ダクトの設置状況はよいか（材質、取付け方法） | ○
|  | ４．ダクトに空気漏れや経年変化の問題はないか | ○
|  | ５．給気機、排気機及びモーターの設置状況はよいか | ○
|  | ６．給気機、排気機の運転時に異常はないか | ○
|  | ●７．換気扇による換気状態はよいか | ○
|  | Ⅱ居室等の機械換気設備の性能検査（中央管理方式の空気調和設備を含む） | ──
|  | ●１．各系統の外気取入れ量、排気量はよいか | ○
|  | ●２．各室の換気量はよいか | ○
|  | ●３．中央管理方式による制御、作動及び監視状態はよいか | ／
| ③ 中央管理 方式の空気 調和設備 無 | Ⅰ空気調和設備の室内環境検査 | ──
|  | ●１．室内の温度、相対湿度はよいか | ／
|  | ●２．各室の浮遊粉じん量、一酸化炭素含有率、二酸化炭素含有率はよいか | ／
|  | ●３．室内居住域の気流速度はよいか | ／
|  | ●４．吹き出した空気は室内に一様に分配されているか | ／
|  | Ⅱ空気調和設備の主要機器・配管の外観検査 | ──
|  | １．空気調和機、冷凍機、ボイラー、ポンプ、冷却塔、蓄熱槽、冷温水タンク、 空気ろ過器、（以下「空気調和機等」という）の設置状況はよいか | ／
|  | ２．空気調和機等の運転時に異音、発熱、振動はないか | ／
|  | ３．空気調和機等の内部点検、清掃は容易に行えるか | ／
|  | ●４．空気ろ過器の点検、清掃、ろ材の交換は容易か | ／
|  | ５．ボイラー、冷温水発生機の燃焼用空気は適正に確保されているか | ／
|  | ６．冷却塔補給水ボールタップの作動状態はよいか | ／
|  | ●７．冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離はよいか | ／
|  | ８．弁類の作動はよいか | ／
| ④ その他 無 |  | ／
【５．ロ． 火気 使用室】 無 | ⑤ 自然換気 設備 無 |  | ──
| ⑥ 機械換気 設備 無 | Ⅰ火気使用室の機械換気設備の検査（外観・性能） | ──
|  | ●１．給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード、煙突の大きさはよいか | ○
|  | ●２．給気口、排気口、排気フードの位置はよいか | ○
|  | ●３．排気筒、排気フード、煙突は不燃材料で造られているか | ○
|  | ４．給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード、煙突の取付け方法はよいか | ○
|  | ●５．排気筒、煙突の断熱材の脱落、損傷はないか | ○
|  | ●６．排気筒、煙突に可燃物、電線等が接触していないか | ○
様式 No.3 換気-3
報告書 第二面 番号 | 検査 項目 | 検査細目 | 指摘
【５．ロ． 火気 使用室】 無 | ⑥ 機械換気 設備 無 | ●７．煙突に防火ダンパー等が設けられていないか | ○
|  | ●８．排気筒、煙突が他の換気設備の排気筒、ダクト等に連結されていないか | ○
|  | ●９．防火ダンパー等を設けた排気筒に煙突を連結する場合の器具は適正か | ○
|  | 10．給気機、排気機及びモーターの設置状況はよいか | ○
|  | 11．給気機、排気機の運転時に異音、振動、モーターの発熱はないか | ○
|  | 12．換気扇による換気状態はよいか | △
|  | ●13．正常な燃焼に必要な給気量、排気量が確保されているか | ×
| ⑦ その他 無 |  | ／
【５．ハ． 居室等】 無 | ⑧ 自然換気 設備 有 無 |  | ──
| ⑨ 機械換気 設備 無 | Ⅰ居室等の機械換気設備の外観検査（中央管理方式の空気調和設備を含む） | ──
|  | ●１．外気取入れガラリ、排気ガラリの設置状況はよいか （大きさ、位置、衛生上の配慮） | ／
|  | ●２．各室の給気口、還気口、排気口の設置状況はよいか（大きさ、位置） | ／
|  | ●３．ダクトの設置状況はよいか（材質、取付け方法） | ／
|  | ４．ダクトに空気漏れや経年変化の問題はないか | ／
|  | ５．給気機、排気機及びモーターの設置状況はよいか | ／
|  | ６．給気機、排気機の運転時に異常はないか | ／
|  | ●７．換気扇による換気状態はよいか | ／
|  | Ⅱ居室等の機械換気設備の性能検査（中央管理方式の空気調和設備を含む） | ──
|  | ●１．各系統の外気取入れ量、排気量はよいか | ／
|  | ●２．各室の換気量はよいか | ／
|  | ●３．中央管理方式による制御、作動及び監視状態はよいか | ／
| ⑩ 中央管理 方式の 空気調和 設備 無 | Ⅰ空気調和設備の室内環境検査 | ──
|  | ●１．室内の温度、相対湿度はよいか | ／
|  | ●２．各室の浮遊粉じん量、一酸化炭素含有率、二酸化炭素含有率はよいか | ／
|  | ●３．室内居住域の気流速度はよいか | ／
|  | ●４．吹き出した空気は室内に一様に分配されているか | ／
|  | Ⅱ 空気調和設備の主要機器・配管の外観検査 | ──
|  | １．空気調和機、冷凍機、ボイラー、ポンプ、冷却塔、蓄熱槽、冷温水タンク、 空気ろ過器、（以下「空気調和機等」という）の設置状況はよいか | ／
|  | ２．空気調和機等の運転時に異音、発熱、振動はないか | ／
|  | ３．空気調和機等の内部点検、清掃は容易に行えるか | ／
|  | ●４．空気ろ過器の点検、清掃、ろ材の交換は容易か | ／
|  | ５．ボイラー、冷温水発生機の燃焼用空気は適正に確保されているか | ／
|  | ６．冷却塔補給水ボールタップの作動状態はよいか | ／
|  | ●７．冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離はよいか | ／
|  | ８．弁類の作動はよいか | ／
| ⑪ その他 無 |  | ／
様式 No.3 換気-4
報告書 第二面 番号 | 検査 項目 | 検査細目 | 指摘
【５． イ〜ハ． 防火設備】 無 | ⑫ 防火 ダンパー 無 ⑬ 防煙 ダンパー 無 ⑭ 防火防煙 ダンパー 無 | Ⅰ防火ダンパー等の検査（延焼のおそれのある部分に設けられたダンパーを含む） | ──
|  | ●１．防火区画貫通部、延焼のおそれのある範囲内のダクト開口部に 防火ダンパーが設置してあるか | ○
|  | ●２．防火ダンパーの種類は適切か | ○
ＦＤ：温度ヒューズ連動防火ダンパー
ＳＤ：煙感知器連動型防火ダンパー
ＳＦＤ：ＦＤとＳＤの両機能を備えたダンパー
|  | ●３．防火ダンパーの材質はよいか | ○
|  | ●４．防火ダンパーの取付け位置はよいか | ○
|  | ●５．防火ダンパー点検用の点検口はあるか | ○
|  | ●６．防火ダンパーの点検口及び検査口の位置はよいか | ○
|  | ●７．防火ダンパーに検査口は装備されているか | ○
|  | ●８．壁・床の防火区画貫通部とダクトの間に隙間はないか | ○
|  | ●９．防火ダンパーの取付け方法はよいか | ○
|  | ●10．防火ダンパーの作動は円滑か | ○
|  | 11．防火ダンパー（ＦＤ）の温度ヒューズ溶解温度はよいか | ○
|  | 12．防火ダンパー（ＦＤ）の温度ヒューズ交換は容易に行えるか | ○
|  | 13．連動型防火ダンパー（ＳＤ、ＳＦＤ）の煙(熱)感知器との連動機能はよいか | ／
|  | ●14．連動型防火ダンパー（ＳＤ、ＳＦＤ）の煙(熱)感知器取付け位置はよいか | ／
【5.イ〜ハ．防火設備】のダンパーは、定期検査報告書（第二面）の【5.換気設備の概要】欄の【イ.無窓居室】 【ロ.火気使用室】【ハ.居室等】各欄に該当する場合は、「その他」に「レ」マークを付けてください。
3.指摘事項
検査項目 番号 | 検査細目 番号 | 指摘内容
6 | I-12,13 | 瞬間湯沸器の増設による発熱量の過大
（記入欄が不足する場合は、別紙を添付してください。）

## 風量測定表
風量測定表
[7 empty] | 測定日 | 平成 | 17 | 年 | 6 | 月 | 1 | 日
[7 empty] | 使用ガス | 都市ガス
室番(場所) | 使用器具 | 発熱量 (kW) | 換気型式 (n) | 必要換気量 (㎥/h) | 開口面積 (㎡) | 測定風速 (平均･m/s) | 測定風量 (㎥/h) |  |  | 判定
２階喫茶室 | ２口コンロ | 1.5 |  | 0 |  |  | 0
| ５号湯沸器 | 5.5 |  | 0 |  |  | 0
| 上記計 | 7 | 40 | 260.4 | 0.07065 | 0.6 | 152.604 |  |  | 要改善
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0

## 様式№3排煙-1
排煙設備定期検査項目表 | [9 empty] | 様式 No.3 排煙-1
１．設備概要
A |  | 居室 |  | 居室以外の室 |  | 廊下等 |  | 特別避難階段 の付室 |  |  | 非常用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ の乗降ﾛﾋﾞｰ
| 機械排煙設備（吸引式） | 1 | 区画(数) |  | 区画(数) |  | 区画(数) |  | 区画(数) |  |  | 区画(数)
| 機械排煙設備（給気式） |  | 区画(数) |  | 区画(数) |  | 区画(数) |  | 区画(数) |  |  | 区画(数)
B | 前回の定期検査報告書 |  | 有 | 無 | 排煙設備の完成図書 | [5 empty] | 有 |  | 無
| 排煙設備の設計計算書 |  | 有 | 無 | 排煙設備の試験成績表 （風量、静圧、排煙機試験成績表） | [5 empty] | 有 |  | 無
| 維持保全計画書 |  | 有 | 無 | 関係法令に基づく申請届出 | [5 empty] | 有 |  | 無
| 関係法令に基づく検査記録 |  | 有 | 無
（注意）
１．設備概要関係（様式No.3排煙-1）
①A欄は、該当する排煙設備の設置場所別に区画数を記入してください。
②B欄は、「有」、「無」の該当する方の「□」に「レ」マークを入れてください。
２．検査項目関係（様式No.3排煙-2〜6）
①避難安全検証法欄は、適用がある場合には検査項目の階避難安全検証法及び全館避難安全検証法の 「□」に「レ」マークを入れてください。なお、階避難安全検証法の場合には、該当する階数を入れてください。
②検査は、検査細目に基づき行い、その結果を指摘欄に記入してください。
③検査結果については、建築基準法に不適合の場合は「×」、既存不適格と判断される場合は「※」、 要注意の場合は「△」、助言の場合は「■」、良好の場合は「○」を記入し、該当しない項目については 指摘欄に斜線を引いてください。
④「×」「△」のついた検査細目については、その状況を「3.指摘事項」欄に記入してください。
⑤「●」印は建築基準法に基づき特定行政庁に報告すべき項目を表わしています。
３．定期報告が必要な排煙設備が設置されていない場合は、この様式は添付する必要はありません。

## 様式№3排煙-2-6
２．検査項目 |  | 様式 No.3 排煙-2
報告書 第二面 番号 | 検査 項目 | 検査細目 | 指摘
【８．イ． 避難安全 検証法】 無 | 階避難 安全検証法 （ 階） 全館避難 安全検証法 |  | ──
【８．ロ． 特別避難 階段の 付室】 無 【８．ハ． 非常用 エレベー ターの 乗降 ロビー】 無 | ① 排煙機 無 | Ⅰ排煙機の外観検査 | ──
|  | １．排煙機の設置状況はよいか | ／
|  | ２．ダクトとの接続部に異常はないか | ／
|  | Ⅱ排煙機の性能の検査 | ──
|  | ●１．排煙機の起動及び運転は円滑か | ／
|  | ●２．排煙機の排煙風量は規定風量となっているか | ／
|  | ●３．排煙機は排煙口の開放と連動して自動的に起動するか | ／
|  | ●４．中央管理方式による排煙機の制御と作動はよいか | ／
|  | ●５．中央管理方式による排煙機の監視状態はよいか | ／
|  | ６．煙排出口の位置はよいか | ／
|  | ７．煙排出口の周囲に障害物はないか | ／
|  | ８．煙排出口は単独排出となっているか | ／
|  | ９．排煙ダクトとの接続状態はよいか | ／
| ② その他 無 | Ⅰ機械排煙設備排煙口の外観検査 | ──
|  | ●１．排煙口の大きさ・位置はよいか | ／
|  | ２．排煙口の周囲に障害物はないか | ／
|  | ３．排煙口の保守管理はよいか（取付け状態、腐食、汚れ等） | ／
|  | ４．手動開放装置について使用を妨げるような不備はないか | ／
|  | ●５．手動開放装置の操作方法について表示はよいか | ／
|  | Ⅱ機械排煙設備排煙口の性能検査 | ──
|  | ●１．手動開放装置による連動で、排煙口の風量は規定風量となっているか | ／
|  | ●２．中央管理方式による機械排煙の場合、規定どおり作動するか （空調機の停止、遠隔操作、作動表示） | ／
|  | Ⅲ機械排煙設備排煙ダクトの検査 | ──
|  | ●１．排煙ダクトの材質はよいか | ／
|  | ２．排煙ダクトの取付け方法はよいか | ／
|  | ●３．排煙ダクトと防煙壁との隙間は埋戻しされているか | ／
|  | ●４．排煙ダクトの断熱材の脱落、損傷はないか | ／
|  | ●５．排煙ダクトに可燃物、電線等が接触していないか | ／
|  | ６．排煙ダクトに空気漏れはないか | ／
|  | Ⅳ特殊な構造の排煙設備排煙口及び給気口の外観検査 | ──
|  | ●１．排煙口及び給気口の大きさ・位置はよいか | ／
|  | ２．排煙口及び給気口の周囲に障害物はないか | ／
|  | ３．排煙口の保守管理はよいか（取付け状態、腐食、汚れ等） | ／
|  | ●４．手動開放装置について使用を妨げるような不備はないか | ／
|  | ●５．手動開放装置の操作方法について表示はよいか | ／
様式 No.3 排煙-3
報告書 第二面 番号 | 検査 項目 | 検査細目 | 指摘
【８．ロ． 特別避難 階段の 付室】 無 【８．ハ． 非常用 エレベー ターの 乗降 ロビー】 無 | ② その他 無 | Ⅴ特殊な構造の排煙設備排煙口の性能検査 | ──
|  | ●１．手動開放装置による連動で、排煙口の風量は規定風量となっているか | ／
|  | ●２．中央管理方式による特殊な構造の排煙の場合、規定どおり作動するか （空調機の停止、遠隔操作、作動表示） | ／
|  | Ⅵ特殊な構造の排煙設備給気ダクトの検査 | ──
|  | ●１．給気ダクトの材質はよいか | ／
|  | ２．給気ダクトの取付け方法はよいか | ／
|  | ●３．給気ダクトと防煙壁との隙間は埋戻しされているか | ／
|  | ４．給気ダクトに空気漏れはないか | ／
|  | Ⅷ特殊な構造の排煙設備給気送風機の外観検査 | ──
|  | １．給気送風機の設置状況はよいか | ／
|  | ２．ダクトとの接続部に異常はないか | ／
|  | Ⅷ特殊な構造の排煙設備給気送風機の性能検査 | ──
|  | ●１．給気送風機の起動及び運転は円滑か | ／
|  | ２．給気送風機の給気風量は排煙設備の設計計算書と一致しているか | ／
|  | ●３．給気送風機は排煙口の開放と連動して自動的に起動するか | ／
|  | ●４．中央管理方式による給気送風機の制御と作動はよいか | ／
|  | ●５．中央管理方式による給気送風機の監視状態はよいか | ／
|  | Ⅸ特殊な構造の排煙設備給気送風機の吸込口の検査 | ──
|  | １．給気送風機の吸込口の位置はよいか | ／
|  | ２．給気送風機の周囲に障害物はないか | ／
|  | Ⅹ特別避難階段の付室及び非常用エレベーターの乗降ロビーに設ける 排煙給気口・排煙口の検査 | ──
|  | ●１．付室等に設置された排煙口、排煙給気口及び空気取入れ口について 大きさ、取付け位置はよいか | ／
|  | ●２．排煙給気口と排煙口との連動開放はよいか | ／
|  | ３．空気取入れ口の周囲に障害物はないか | ／
【８．ニ． 居室等】 無 | ③ 排煙機 無 | Ⅰ排煙機の外観検査 | ──
|  | １．排煙機の設置状況はよいか | ○
|  | ２．ダクトとの接続部に異常はないか | ○
|  | Ⅱ排煙機の性能検査 | ──
|  | ●１．排煙機の起動及び運転は円滑か | ○
|  | ●２．排煙機の排煙風量は規定風量となっているか | ○
|  | ●３．排煙機は排煙口の開放と連動して自動的に起動するか | ○
|  | ●４．中央管理方式による排煙機の制御と作動はよいか | ／
|  | ●５．中央管理方式による排煙機の監視状態はよいか | ／
|  | ６．煙排出口の位置はよいか | ○
|  | ７．煙排出口の周囲に障害物はないか | ○
|  | ８．煙排出口は単独排出となっているか | ○
|  | ９．排煙ダクトとの接続状態はよいか | ○
様式 No.3 排煙-4
報告書 第二面 番号 | 検査 項目 | 検査細目 | 指摘
【８．ニ． 居室等】 無 | ④ その他 無 | Ⅰ可動防煙壁の検査 | ──
|  | １．手動降下装置は容易に操作できるか | ／
|  | ●２．手動降下装置による可動防煙壁の作動はよいか | ／
|  | ３．煙感知器の作動はよいか | ／
|  | ●４．煙感知器による可動防煙壁の連動はよいか | ／
|  | ●５．作動後、防煙壁の材料はよいか | ／
|  | ●６．作動後、防煙壁の設置状況はよいか | ／
|  | ●７．中央管理方式による制御と作動はよいか | ／
|  | ●８．中央管理方式による監視状態はよいか | ／
|  | Ⅱ機械排煙設備排煙口の外観検査 | ──
|  | ●１．排煙口の大きさ・位置はよいか | ○
|  | ２．排煙口の周囲に障害物はないか | ○
|  | ３．排煙口の保守管理はよいか（取付け状態、腐食、汚れ等） | ○
|  | ４．手動開放装置について使用を妨げるような不備はないか | ○
|  | ●５．手動開放装置の操作方法について表示はよいか | ○
|  | Ⅲ機械排煙設備排煙口の性能検査 | ──
|  | ●１．手動開放装置による連動で、排煙口の風量は規定風量となっているか | ○
|  | ●２．中央管理方式による機械排煙の場合、規定どおり作動するか （空調機の停止、遠隔操作、作動表示） | ／
|  | Ⅳ機械排煙設備排煙ダクトの検査 | ──
|  | ●１．排煙ダクトの材質はよいか | ○
|  | ２．排煙ダクトの取付け方法はよいか | ○
|  | ●３．排煙ダクトと防煙壁との隙間は埋戻しされているか | ○
|  | ●４．排煙ダクトの断熱材の脱落、損傷はないか | ○
|  | ●５．排煙ダクトに可燃物、電線等が接触していないか | ○
|  | ６．排煙ダクトに空気漏れはないか | ○
|  | Ⅴ特殊な構造の排煙設備排煙口及び給気口の外観検査 | ──
|  | ●１．排煙口及び給気口の大きさ・位置はよいか | ／
|  | ２．排煙口及び給気口の周囲に障害物はないか | ／
|  | ３．排煙口の保守管理はよいか（取付け状態、腐食、汚れ等） | ／
|  | ●４．手動開放装置について使用を妨げるような不備はないか | ／
|  | ●５．手動開放装置の操作方法について表示はよいか | ／
|  | Ⅵ特殊な構造の排煙設備排煙口の性能検査 | ──
|  | ●１．手動開放装置による連動で、排煙口の風量は規定風量となっているか | ／
|  | ●２．中央管理方式による特殊な構造の排煙の場合、規定どおり作動するか （空調機の停止、遠隔操作、作動表示） | ／
|  | Ⅶ特殊な構造の排煙設備給気ダクトの検査 | ──
|  | ●１．給気ダクトの材質はよいか | ／
|  | ２．給気ダクトの取付け方法はよいか | ／
|  | ●３．給気ダクトと防煙壁との隙間は埋戻しされているか | ／
|  | ４．給気ダクトに空気漏れはないか | ／
様式 No.3 排煙-5
報告書 第二面 番号 | 検査 項目 | 検査細目 | 指摘
【８．ニ． 居室等】 無 | ④ その他 無 | Ⅷ特殊な構造の排煙設備給気送風機の外観検査 | ──
|  | １．給気送風機の設置状況はよいか | ／
|  | ２．ダクトとの接続部に異常はないか | ／
|  | Ⅸ特殊な構造の排煙設備給気送風機の性能検査 | ──
|  | ●１．給気送風機の起動及び運転は円滑か | ／
|  | ２．給気送風機の給気風量は排煙設備の設計計算書と一致しているか | ／
|  | ●３．給気送風機は排煙口の開放と連動して自動的に起動するか | ／
|  | ●４．中央管理方式による給気送風機の制御と作動はよいか | ／
|  | ●５．中央管理方式による給気送風機の監視状態はよいか | ／
|  | Ⅹ特殊な構造の排煙設備給気送風機の吸込口の検査 | ──
|  | １．給気送風機の吸込口の位置はよいか | ／
|  | ２．給気送風機の周囲に障害物はないか | ／
【８．ホ． 予備電源】 無 | ⑤ 蓄電池 無 |  | ──
| ⑥ 自家用 発電装置 無 | Ⅰ自家用発電装置の外観検査 | ──
|  | ●１．自家用発電機室の管理状態はよいか | ／
|  | ●２．排煙機は予備電源で30分以上運転するか | ／
|  | ３．燃料油、潤滑油、冷却水の量は十分か | ／
|  | ４．空気槽の圧力は基準範囲か | ／
|  | ５．各種の配管、可とう管又は接続部分の漏洩はないか | ／
|  | ６．発電機盤、自動制御盤の状態はよいか | ／
|  | ７．スイッチ、バルブ、ハンドルの位置は運転可能な位置となっているか | ／
|  | ８．自家用発電装置の転倒防止措置はよいか | ／
|  | Ⅱ自家用発電装置の性能検査 | ──
|  | １．屋内設置の場合、換気設備の状態はよいか | ／
|  | ●２．電源切替えはよいか | ／
|  | ３．発電装置の始動・停止の状態はよいか | ／
|  | ４．原動機の予熱制御回路の状態はよいか | ／
|  | ５．運転中に油漏れ、ガス漏れ、漏水、その他Ｖベルト等に異常はないか | ／
|  | ６．異臭、不規則音、異常な振動、異常な発熱はないか | ／
|  | ７．排気管及び消音器の破損、亀裂による排気漏れはないか | ／
|  | ８．電圧計、電流計、周波数計、継電器及び表示灯等の作動はよいか | ／
|  | ９．接地線の接続状態はよいか | ／
|  | 10．絶縁抵抗値はよいか | ／
|  | 11．補機類の作動はよいか | ／
様式 No.3 排煙-6
報告書 第二面 番号 | 検査 項目 | 検査細目 | 指摘
【８．ホ． 予備電源】 無 | ⑦ その他 無 | Ⅰ直結エンジンの外観検査 | ──
|  | １．直結エンジン設置場所の保守管理状態はよいか | ○
|  | ２．潤滑油、燃料油の量は十分か | ○
|  | ３．始動前の制御盤の計器類・表示灯等の状態はよいか | ○
|  | ４．排気管の取付け状態はよいか | ○
|  | ５．Ｖベルトの取付け状態はよいか | ○
|  | Ⅱ直結エンジンの性能検査 | ──
|  | １．直結エンジンの始動、停止状態はよいか | ○
|  | ２．直結エンジンの運転状況はよいか | ○
|  | ３．始動後の制御盤の計器類・表示灯等の表示はよいか | ○
|  | ４．排気管からの漏れはないか | ○
|  | ５．接地線の接続状態はよいか | ○
|  | ６．絶縁抵抗値はよいか | ○
【８． ロ〜ニ. 防火設備】 無 | ⑧ 防火 ダンパー 無 | Ⅰ排煙設備ダクトの防火ダンパー(HFD）の検査 | ──
|  | ●１．防火ダンパー点検用の点検口及び検査口はあるか | ○
|  | ●２．防火ダンパーの点検口及び検査口の位置はよいか | ○
|  | ●３．防火ダンパーと防火区画の壁、床との間に隙間はないか | ○
|  | ●４．防火ダンパーの取付け状態はよいか | ○
|  | ●５．防火ダンパーの作動は円滑か | ○
|  | ６．防火ダンパーの温度ヒューズ溶解温度はよいか | ○
|  | ７．防火ダンパーの温度ヒューズ交換は容易に行えるか | ○
|  | ●８．防火ダンパーは開放状態になっているか | ○
【8.ロ〜ニ．防火設備】のダンパーは、定期検査報告書（第二面）の【8.排煙設備の概要】欄の 【ロ.特別避難階段の付室】【ハ.非常用エレベーターの乗降ロビー】【ニ.居室等】各欄に該当する場合は、 「その他」に「レ」マークを付けてください。
3.指摘事項
検査項目 番号 | 検査細目 番号 | 指摘内容
（記入欄が不足する場合は、別紙を添付してください。）

## 様式№3照明-1
非常用の照明装置定期検査項目表 | [14 empty] | 様式 No.3 非照-1
１．設備概要
[5 empty] | 居室 |  |  |  |  | 廊下 |  |  |  | 階段
Ａ | 照明器具 | イ．白熱灯 |  |  | イ |  | ( | 78 | ) | イ | ( | 36 | ) | イ |  |  | ( | 0 |  | )
|  | ロ．蛍光灯 |  |  | ロ |  | ( |  | ) | ロ | ( |  | ) | ロ |  |  | ( | 15 |  | )
|  | ハ．高輝度放電灯 |  |  | ハ |  | ( |  | ) | ハ | ( |  | ) | ハ |  |  | ( |  |  | )
| 予備電源 | イ．蓄電池（内蔵形） |  |  | イ |  | ( |  | ) | イ | ( | 36 | ) | イ |  |  | ( | 15 |  | )
|  | ロ．蓄電池（別置形） |  |  | ロ |  | ( |  | ) | ロ | ( |  | ) | ロ |  |  | ( |  |  | )
|  | ハ．自家用発電装置 |  |  | ハ |  | ( | 78 | ) | ハ | ( |  | ) | ハ |  |  | ( |  |  | )
|  | ニ．両者（ロ・ハ）併用 |  |  | ニ |  | ( |  | ) | ニ | ( |  | ) | ニ |  |  | ( |  |  | )
B | 前回の定期検査報告書 |  |  | 有 |  | 無 | 非常用の照明装置完成図書 | [8 empty] | 有 |  |  | 無
| 非常用の照明装置設計計算書 |  |  | 有 |  | 無 | 非常用の照明装置試験成績表 （予備電源、絶縁抵抗、照度関係） | [8 empty] | 有 |  |  | 無
| 維持保全計画書 |  |  | 有 |  | 無 | 関係法令に基づく申請届出 | [8 empty] | 有 |  |  | 無
| 関係法令に基づく検査記録 |  |  | 有 |  | 無
（注意）
１．設備概要関係（様式No.3非照-1）
①A欄は、該当する照明器具及び予備電源の種類を設置場所別に「イ」〜「ニ」までの文字に○印を付け、 （ ）内にその数を記入してください。
②B欄は、「有」、「無」の該当する方の「□」に「レ」マークを入れてください。
２．検査項目関係（様式No.3非照-2〜5）
①検査は、検査細目に基づき行い、その結果を指摘欄に記入してください。
②検査結果については、建築基準法に不適合の場合は「×」、既存不適格と判断される場合は「※」、 要注意の場合は「△」、助言の場合は「■」、良好の場合は「○」を記入し、該当しない項目については 指摘欄に斜線を引いてください。
③「×」「△」のついた検査細目については、その状況を「3.指摘事項」欄に記入してください。
④不良箇所の詳細は、「4.非常用照明装置の不良箇所」欄に具体的に記入してください。
（記入例）
場所・光源 |  |  | 不良の理由（複数選択可）
2階 EVホール ( 1 箇所) 白熱・蛍光・高輝度 |  |  | バッテリー切れによる不点灯・バッテリー不良による照度不足・ バッテリー不良による点灯時間不足・球(管)切れ・球(管)の取り外し・点検用のヒモ切れ・ 配線不良・器具の未設置・その他( )
⑤国土交通大臣の認定を受けた非常用の照明装置がある場合は、該当する検査項目の 「その他」欄の検査細目に具体的内容を記入し検査を行ってください。
⑥「●」印は建築基準法に基づき特定行政庁に報告すべき項目を表わしています。
３．定期報告が必要な非常用照明装置が設置されていない場合は、この様式は添付する必要はありません。

## 様式No3照明2-5
２．検査項目 |  | 様式 No.3 非照-2
報告書 第二面 番号 | 検査 項目 | 検査細目 | 指摘
【11．イ． 照明器具】 無 | ① 白熱灯 無 | ●１．使用電球・ランプ等は、器具の仕様に適合しているか | ○
| ② 蛍光灯 無 | ●１．使用電球・ランプ等は、器具の仕様に適合しているか | ○
| ③ 高輝度放電灯 無 | ●１．使用電球・ランプ等は、器具の仕様に適合しているか | ／
| ④ その他 無 |  | ／
【11．ロ． 予備電源】 無 | ⑤ 蓄電池 無 | Ⅰ電池内蔵形の蓄電池 | ──
|  | １．電池内蔵形器具の場合で充電表示ランプ付きのものは正常に機能しているか | ○
|  | ●２．器具は予備電源で点灯するか | ○
|  | ●ⅰ電池内蔵形器具は、分電盤の主開閉器又は器具の点検スイッチで 予備電源に切替えられ点灯するか | ○
|  | ●３．器具は予備電源で30分以上点灯するか | ○
|  | Ⅱ照度測定 | ──
|  | ●１．規定の照度は確保されているか | ○
|  | Ⅲ分電盤の検査(電池内蔵形) | ──
|  | ●１．分電盤の構造状態はよいか | ○
|  | ２．接地線の接続状態はよいか | ○
|  | Ⅳ配線の検査(電池内蔵形) | ──
|  | １．分岐回路の絶縁抵抗値はよいか | ○
|  | ●２．一般照明併用形の場合の配線は３線引き、又は４線引きとなっているか | ○
|  | ●３．消防法に基づく誘導灯と兼用器具の場合は、専用回路となっているか | ／
|  | ●４．防火区画等の貫通部の措置状態はよいか | ○
|  | ●ⅰ配電管等が防火区画等を貫通する場合は、適法な工法により 維持されているか | ○
|  | ●ⅱ防火区画等の貫通部は法令に適合する埋戻し等が保たれているか | ○
|  | Ⅴ電源別置形の蓄電池 | ──
|  | ●１．器具は予備電源で点灯するか | ／
|  | ●ⅰ電源別置形器具は、常用分電盤の停電検出回路の開閉器を遮断する ことにより、予備電源回路により点灯するか | ／
|  | ●２．器具は予備電源で30分以上点灯するか | ／
|  | Ⅵ照度測定 | ──
|  | ●１．規定の照度は確保されているか | ／
|  | Ⅶ分電盤の検査(電源別置形) | ──
|  | ●１．分電盤の構造状態はよいか | ／
|  | ２．接地線の接続状態はよいか | ／
様式 No.3 非照-3
報告書 第二面 番号 | 検査 項目 | 検査細目 | 指摘
【11．ロ． 予備電源】 無 | ⑤ 蓄電池 無 | Ⅷ配線の検査(電源別置形) | ──
|  | ●１．設置場所に適合した耐熱配線が用いられているか | ／
|  | ２．幹線、分岐回路の絶縁抵抗値はよいか | ／
|  | ●３．防火区画等の貫通部の措置状態はよいか | ／
|  | ●ⅰ配電管等が防火区画等を貫通する場合は、適法な工法により 維持されているか | ／
|  | ●ⅱ防火区画等の貫通部は法令に適合する埋戻し等が保たれているか | ／
|  | ●４．配線の接続方法は適切に維持されているか | ／
|  | ●ⅰ照明器具の口出線と配線は直接接続されているか | ／
|  | ●ⅱ分岐回路にスイッチ、コンセント等が接続されていないか | ／
|  | ●ⅲ他の電気回路が接続されていないか | ／
|  | ●ⅳ接続個所の耐熱処理は十分か | ／
|  | Ⅸ切替回路の検査(電源別置方式) | ──
|  | ●１．常用の電源を「断」にすると自動的に予備電源に切替わるか | ／
|  | ●ⅰ蓄電池設備の場合は瞬時に切替わるか、 復電時は自動で常用の電源に切替わるか | ／
|  | ●ⅱ蓄電池設備と自家用発電装置が併用の場合、蓄電池設備は瞬時、 自家用発電装置は40秒以内に電圧が確立し自動切替で送電できるか | ／
|  | ２．電磁接触器等は異常はないか | ／
|  | Ⅹ蓄電池の外観検査 | ──
|  | １．蓄電池の転倒防止措置は適切に維持されているか | ／
|  | Ⅺ蓄電池の性能検査 | ──
|  | １．蓄電池の端子電圧はよいか | ／
|  | ２．電解液比重及び温度はよいか | ／
|  | ３．均等充電を実施しているか | ／
|  | ４．結線、接続の状態はよいか | ／
|  | Ⅻ充電器の外観検査 | ──
|  | １．充電器室の管理状態はよいか | ／
|  | ２．充電器の保守管理状態はよいか | ／
|  | ３．異臭、異音、異常な発熱はないか | ／
|  | ⅩⅢ充電器の性能検査 | ──
|  | １．計器の指示、充電装置の設定値はよいか | ／
|  | ２．継電器の作動状態はよいか | ／
|  | ３．絶縁抵抗値はよいか | ／
| ⑥ 自家用 発電装置 無 | Ⅰ自家用発電装置 | ──
|  | ●１．器具は予備電源で点灯するか | ／
|  | ●ⅰ電源別置形器具は、常用分電盤の停電検出回路の開閉器を遮断する ことにより、予備電源回路により点灯するか | ／
|  | ●２．器具は予備電源で30分以上点灯するか | ／
|  | Ⅱ照度測定 | ──
|  | ●１．規定の照度は確保されているか | ／
様式 No.3 非照-4
報告書 第二面 番号 | 検査 項目 | 検査細目 | 指摘
【11．ロ． 予備電源】 無 | ⑥ 自家用 発電装置 無 | Ⅲ分電盤の検査(電源別置形) | ──
|  | ●１．分電盤の構造状態はよいか | ／
|  | ２．接地線の接続状態はよいか | ／
|  | Ⅳ配線の検査(電源別置形) | ──
|  | ●1．設置場所に適合した耐熱配線が用いられているか | ／
|  | 2．幹線、分岐回路の絶縁抵抗値はよいか | ／
|  | ●3．防火区画等の貫通部の措置状態はよいか | ／
|  | ●ⅰ配電管等が防火区画等を貫通する場合は、適法な工法により 維持されているか | ／
|  | ●ⅱ防火区画等の貫通部は法令に適合する埋戻し等が保たれているか | ／
|  | ●4．配線の接続方法は適切に維持されているか | ／
|  | ●ⅰ照明器具の口出線と配線は直接接続されているか | ／
|  | ●ⅱ分岐回路にスイッチ、コンセント等が接続されていないか | ／
|  | ●ⅲ他の電気回路が接続されていないか | ／
|  | ●ⅳ接続個所の耐熱処理は十分か | ／
|  | Ⅴ切替回路の検査(電源別置方式) | ──
|  | ●１．常用の電源を「断」にすると自動的に予備電源に切替わるか | ／
|  | ●ⅰ蓄電池設備と自家用発電装置が併用の場合、蓄電池設備は瞬時、 自家用発電装置は40秒以内に電圧が確立し自動切替で送電できるか | ／
|  | ２．電磁接触器等は異常はないか | ／
|  | Ⅵ自家用発電装置の外観検査 | ──
|  | 1．燃料油、潤滑油、冷却水の量は十分か | ／
|  | 2．空気槽の圧力は基準範囲か | ／
|  | 3．セル始動用蓄電池の電圧及び電解液の状態はよいか | ／
|  | 4．各種の配管、可とう管又は接続部分の漏洩はないか | ／
|  | 5．発電機盤、自動制御盤の状態はよいか | ／
|  | 6．スイッチ、バルブ、ハンドルの位置は運転可能な位置となっているか | ／
|  | 7．自家用発電装置の転倒防止措置はよいか | ／
|  | Ⅶ自家用発電装置の性能検査 | ──
|  | １．屋内設置の場合、換気設備の状態はよいか | ／
|  | ●２．電源切替えはよいか | ／
|  | ３．発電装置の始動・停止の状態はよいか | ／
|  | ４．原動機の予熱制御回路の状態はよいか | ／
|  | ５．運転中に油漏れ、ガス漏れ、漏水その他Vベルト等に異常はないか | ／
|  | ６．異臭、不規則音、異常な振動、異常な発熱はないか | ／
|  | ７．排気管及び消音器の破損、亀裂による排気漏れはないか | ／
様式 No.3 非照-5
報告書 第二面 番号 | 検査 項目 | 検査細目 | 指摘
【11．ロ． 予備電源】 無 | ⑥ 自家用 発電装置 無 | ８．電圧計、電流計、周波数計、継電器及び表示灯等の作動はよいか | ／
|  | ９．接地線の接続状態はよいか | ／
|  | 10．絶縁抵抗値はよいか | ／
|  | 11．補機類の作動はよいか | ／
| ⑦ その他 無 |  | ／
3.指摘事項
検査項目 番号 | 検査細目 番号 | 指摘内容
1 | 1 | 電球の取り外し
2 | 1 | 蛍光管切れ
5 | Ⅰ-1 | 充電ランプの点検用のヒモ切れ
5 | Ⅰ-2,Ⅰ-2.i,Ⅰ-3,Ⅱ-1 | バッテリー不良による不点灯
(記入欄が不足する場合は、別紙を添付してください。)
4.非常用照明装置の不良箇所
場所・光源 |  | 不良の理由（複数選択可）
1階 エントランス ( 1 箇所) 白熱・蛍光・高輝度 |  | バッテリー切れによる不点灯・バッテリー不良による照度不足・ バッテリー不良による点灯時間不足・球(管)切れ・球(管)の取り外し・点検用のヒモ切れ・ 配線不良・器具の未設置・その他( )
2階 廊下 ( 2 箇所) 白熱・蛍光・高輝度 |  | バッテリー切れによる不点灯・バッテリー不良による照度不足・ バッテリー不良による点灯時間不足・球(管)切れ・球(管)の取り外し・点検用のヒモ切れ・ 配線不良・器具の未設置・その他( )
階 ( 箇所) 白熱・蛍光・高輝度 |  | バッテリー切れによる不点灯・バッテリー不良による照度不足・ バッテリー不良による点灯時間不足・球(管)切れ・球(管)の取り外し・点検用のヒモ切れ・ 配線不良・器具の未設置・その他( )
階 ( 箇所) 白熱・蛍光・高輝度 |  | バッテリー切れによる不点灯・バッテリー不良による照度不足・ バッテリー不良による点灯時間不足・球(管)切れ・球(管)の取り外し・点検用のヒモ切れ・ 配線不良・器具の未設置・その他( )
階 ( 箇所) 白熱・蛍光・高輝度 |  | バッテリー切れによる不点灯・バッテリー不良による照度不足・ バッテリー不良による点灯時間不足・球(管)切れ・球(管)の取り外し・点検用のヒモ切れ・ 配線不良・器具の未設置・その他( )
階 ( 箇所) 白熱・蛍光・高輝度 |  | バッテリー切れによる不点灯・バッテリー不良による照度不足・ バッテリー不良による点灯時間不足・球(管)切れ・球(管)の取り外し・点検用のヒモ切れ・ 配線不良・器具の未設置・その他( )
階 ( 箇所) 白熱・蛍光・高輝度 |  | バッテリー切れによる不点灯・バッテリー不良による照度不足・ バッテリー不良による点灯時間不足・球(管)切れ・球(管)の取り外し・点検用のヒモ切れ・ 配線不良・器具の未設置・その他( )
階 ( 箇所) 白熱・蛍光・高輝度 |  | バッテリー切れによる不点灯・バッテリー不良による照度不足・ バッテリー不良による点灯時間不足・球(管)切れ・球(管)の取り外し・点検用のヒモ切れ・ 配線不良・器具の未設置・その他( )
階 ( 箇所) 白熱・蛍光・高輝度 |  | バッテリー切れによる不点灯・バッテリー不良による照度不足・ バッテリー不良による点灯時間不足・球(管)切れ・球(管)の取り外し・点検用のヒモ切れ・ 配線不良・器具の未設置・その他( )
階 ( 箇所) 白熱・蛍光・高輝度 |  | バッテリー切れによる不点灯・バッテリー不良による照度不足・ バッテリー不良による点灯時間不足・球(管)切れ・球(管)の取り外し・点検用のヒモ切れ・ 配線不良・器具の未設置・その他( )
(不良箇所は全て記入してください。記入欄が不足する場合は、別紙を添付してください。)
別置型なし
内蔵型なし

## 様式№3給排水-1
給排水設備定期検査項目表 | [15 empty] | 様式 No.3 給排水-1
１．設備概要
Ａ | 給水設備 | [6 empty] | 排水設備 | [5 empty] | 給湯設備
| 給水タンク類 |  | 受水（貯水）タンク |  |  |  |  | 排水槽 |  |  | 汚水槽 |  |  | 給湯方式 | 局所式
|  | （ | 1 | 基 | 12 | ㎥ | ） |  |  |  | 雑排水槽 |  |  |  | 中央式
|  |  | 高置（給水）タンク | [7 empty] | 合併槽 |  |  | 湯沸器 | 開放式燃焼器
|  | （ |  | 基 |  | ㎥ | ） |  |  |  | 雨水槽・湧水槽 |  |  |  | 半密閉式燃焼器
|  |  | その他 | [7 empty] | その他 |  |  |  | 密閉式燃焼器
|  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | （ |  |  | ） |  | その他( |  | ボイラー 電気 |  | )
Ｂ | 前回の定期検査報告書 | [7 empty] | 有 | 無 |  | 給水設備・排水設備完成図書 |  |  |  |  | 有 | 無
| 給水設備・排水設備設計図書 | [7 empty] | 有 | 無 |  | 関係法令に基づく申請届出 |  |  |  |  | 有 | 無
| 維持保全計画書 | [7 empty] | 有 | 無 |  | 関係法令に基づく検査記録 |  |  |  |  | 有 | 無
| 給水設備・排水設備試験成績表 （水圧、通水、主要機器等関係） | [7 empty] | 有 | 無
（注意）
１．設備概要関係（様式 No.3 給排水-1）
①Ａ欄は、「給水設備」「排水設備」「給湯設備」ごとに、該当設備に「レ」マークを入れ、 （ ）のある項目には、（ ）内にその内容を記入してください。
②Ｂ欄は、「有」、「無」の該当する方の「□」に「レ」マークを入れてください。
２．検査項目関係（様式 No.3 給排水-2〜4）
①検査は、検査細目に基づき行い、その結果を指摘欄に記入してください。
②検査結果については、建築基準法に不適合の場合は「×」、既存不適格と判断される場合は「※」、 要注意の場合は「△」、助言の場合は「■」、良好の場合は「○」を記入し、該当しない項目については 指摘欄に斜線を引いてください。
③「×」「△」のついた検査細目については、その状況を「3.指摘事項」欄に記入してください。
④「●」印は建築基準法に基づき特定行政庁に報告すべき項目を表わしています。
３．定期報告が必要な給排水設備が設置されていない場合は、この様式は添付する必要はありません。

## 様式№3給排水-2-4
２．検査項目 |  | 様式 No.3 給排水-2
報告書 第二面 番号 | 検査 項目 | 検査細目 | 指摘
【14．イ． 飲料水の 配管設備】 無 | ① 貯水タンク 無 ② 給水タンク 無 ③ 圧力タンク 無 | Ⅰ飲料用の給水タンク・給水ポンプの検査 | ──
|  | ●１．給水タンク又は貯水タンク（以下「給水タンク等」という）の 保守点検は安全、容易におこなえるか | ○
|  | ●２．給水タンク等は汚染を受けないような場所に衛生的に設置されているか | ○
|  | ３．給水タンク等への補給水は飲料用水（水道水）となっているか | ○
|  | ●４．給水タンク等のマンホールの大きさ・構造は適切か | ○
|  | ●５．給水タンク等に通気管、水抜き管、オーバーフロー管等が適切に 設けられているか | ○
|  | ●６．給水タンク等の材質はよいか、また腐食していないか | ○
|  | ７．給水タンク等に水漏れはないか | ○
|  | ８．給水タンク等の容量はよいか | ○
|  | ●９．給水用圧力タンクの安全装置はよいか | ／
|  | 10．給水用圧力タンクの運転圧力はよいか | ／
|  | 11．給水ポンプの構造、材質はよいか | ○
|  | 12．給水ポンプの能力はよいか | ○
|  | ●13．給水ポンプの運転状態は正常か | ○
|  | ●14．給水タンク等の設置状況はよいか | ○
| ④ その他 無 給湯設備 無 | Ⅰ飲料用の配管・保温の検査 | ──
|  | ●１．配管材料、経路、管径は適正か | ○
|  | ●２．配管の振動、衝撃によるスリーブ、型枠の損傷防止措置及び伸縮継手、 可とう継手の取付方法はよいか | ○
|  | ●３．保温材の材質、被覆厚、防凍、耐重措置等施工はよいか | ○
|  | ●４．配管が防火区画を貫通する部分及びその両側1ｍの防火措置はよいか | ○
|  | ●５．配管の防食措置、雨仕舞いはよいか | ○
|  | ●６．配管支持金物の材料、間隔、耐力はよいか | ○
|  | ●７．飲料水系統配管の汚染防止措置はよいか | ○
|  | ●８．配管の止水弁の設置はよいか | ○
|  | ●９．配管のウォーターハンマー防止措置はよいか | ○
|  | 10．配管の腐食、漏水はないか | ○
|  | 11．給湯管、膨張管のこう配はよいか、また膨張管に弁類は 取付けられていないか | ○
|  | ●12．保温、標識の損傷、外観はよいか | ○
|  | Ⅱ加熱機器類の検査（循環ポンプを含む） | ──
|  | １．ガス湯沸器（瞬間式、貯湯式）は供給ガスの種別に適合しているか | ○
|  | ２．寒冷地ではガス湯沸器の積雪対策、凍結対策はよいか | ○
|  | ３．ガス湯沸器の据付け及び保守管理はよいか | ○
|  | ●４．ガス湯沸器の煙突（排気筒）・給排気部の構造、材質、設置はよいか | ○
|  | ●５．電気湯沸器の構造、材質、付属品はよいか | ○
|  | ６．給湯用温水ボイラー等の構造、材質、付属品はよいか | ○
|  | ７．貯湯タンク（圧力容器）の構造、材質、付属品はよいか | ○
|  | ８．膨張タンクの構造、材質、設置、保守管理はよいか | ○
|  | ９．循環ポンプの構造、材質、設置、保守管理はよいか | ○
様式 No.3 給排水-3
報告書 第二面 番号 | 検査 項目 | 検査細目 | 指摘
【14．ロ． 排水設備】 無 | ⑤ 排水槽 無 | Ⅰ排水槽・ポンプの検査 | ──
|  | １．排水槽の設置位置はよいか | ○
|  | ●２．排水槽のマンホール、底部、配管等の構造はよいか | ○
|  | ●３．排水槽からの漏れはないか | ○
|  | ４．排水槽の容量はよいか、また容量の大きい排水槽の内部構造は適切か | ○
|  | ５．排水槽内の設定水位の高さは適正か、またフロートスイッチ等の 作動はよいか | ○
|  | ６．排水ポンプの構造、材質、能力はよいか | ○
|  | ●７．地下街の排水設備はよいか | ／
|  | ８．排水ポンプの計器の状態はよいか | ○
| ⑥ 排水再利用 配管設備 無 | Ⅰ雑用水（排水再利用水）設備の検査（中水道を含む） | ──
|  | ●１．雑用水の用途は適正か | ／
|  | ２．雑用水タンクは腐食していないか | ／
|  | ３．雑用水タンク等に水漏れはないか | ／
|  | ４．雑用水タンク等の容量はよいか | ／
|  | ●５．雑用水給水ポンプの構造、材質はよいか | ／
|  | ６．雑用水給水ポンプの能力はよいか | ／
|  | ７．雑用水給水ポンプの運転状態は正常か | ／
|  | ●８．雑用水タンク、ポンプ等の設置状況はよいか | ／
|  | ●９．雑用水処理施設の維持管理はよいか | ／
| ⑦ その他 無 | Ⅰ衛生器具・排水トラップ及び阻集器の検査 | ──
|  | １．衛生器具の損傷、漏水はないか | ○
|  | ２．衛生器具の水圧、水量、排水状態は正常か | ○
|  | ●３．衛生器具は逆サイホン作用のおそれはないか | ○
|  | ４．給水器具と水受け容器の組み合わせはよいか | ○
|  | ●５．排水トラップの設置、取付位置はよいか | ○
|  | ６．排水トラップの形状、材質はよいか | ○
|  | ●７．排水トラップは排水管内の臭気、衛生害虫の移動を有効に防止できる 構造となっているか | ○
|  | ●８．阻集器の設置、取付位置はよいか | ○
|  | ９．阻集器の損傷はないか | ○
|  | ●10．阻集器の材質、構造はよいか | ○
|  | Ⅱ排水の配管・保温の検査 | ──
|  | ●１．配管材料、経路、管径は適正か | ○
|  | ●２．配管の振動、衝撃によるスリーブ、型枠の損傷防止措置及び伸縮継手、 可とう継手の取付方法はよいか | ○
|  | ●３．保温材の材質、被覆厚、防凍、耐重措置等施工はよいか | ○
|  | ●４．配管が防火区画を貫通する部分及びその両側1ｍの防火措置はよいか | ○
|  | ●５．配管の防食措置、雨仕舞いはよいか | ○
|  | ●６．配管支持金物の材料、間隔、耐力はよいか | ○
|  | ７．配管の腐食、漏水はないか | ○
|  | ●８．排水管の接続先は適正か | ○
様式 No.3 給排水-4
報告書 第二面 番号 | 検査 項目 | 検査細目 | 指摘
【14．ロ． 排水設備】 無 | ⑦ その他 無 | ９．排水の逆流防止措置はよいか | ○
|  | ●10．排水管（雨水管を含む）のこう配、トラップ、ルーフドレンはよいか | ○
|  | ●11．通気管の設置・配管方法・開口位置及び状態はよいか | ○
|  | ●12．間接排水の取り方等はよいか | ○
|  | 13．特殊排水の系統・処理装置はよいか | ／
|  | 14．保温、標識の損傷、外観はよいか | ○
3.指摘事項
検査項目 番号 | 検査細目 番号 | 指摘内容
(記入欄が不足する場合は、別紙を添付してください。)

## 入力補助
特定行政庁 |  | 都道府県 |  | 指定確認検査機関 |  | 用途地域 |  | 市町村 | 報告先
101 | さいたま県土整備事務所長 | 1 | 北海道 | 1 |  | 1 | 第一種低層住居専用地域 | あ 上尾市 | 上尾市長
102 | 朝霞県土整備事務所長 | 2 | 青森県 | 2 | （株）埼玉建築確認検査機構 | 2 | 第二種低層住居専用地域 | 朝霞市 | 朝霞県土整備事務所長
103 | 北本県土整備事務所長 | 3 | 岩手県 | 3 | （財）さいたま住宅検査センター | 3 | 第一種中高層住居専用地域 | い 伊奈町 | 北本県土整備事務所長
104 | 川越県土整備事務所長 | 4 | 秋田県 | 4 | （財）日本建築センター | 4 | 第二種中高層住居専用地域 | 入間市 | 飯能県土整備事務所長
105 | 飯能県土整備事務所長 | 5 | 宮城県 | 5 | （財）日本建築設備・昇降機センター | 5 | 第一種住居地域 | お 大利根町 | 行田県土整備事務所長
106 | 東松山県土整備事務所長 | 6 | 山形県 | 6 | （財）住宅保証機構 | 6 | 第二種住居地域 | 小鹿野町 | 秩父県土整備事務所長
107 | 秩父県土整備事務所長 | 7 | 福島県 | 7 | 日本Ｅ．Ｒ．Ｉ．（株） | 7 | 準住居地域 | 小川町 | 東松山県土整備事務所長
108 | 本庄県土整備事務所長 | 8 | 茨城県 | 8 | （財）住宅金融普及協会 | 8 | 近隣商業地域 | 桶川市 | 北本県土整備事務所長
109 | 熊谷県土整備事務所長 | 9 | 栃木県 | 9 | （株）東日本住宅評価センター | 9 | 商業地域 | 越生町 | 飯能県土整備事務所長
110 | 行田県土整備事務所長 | 10 | 群馬県 | 10 | (株)東京建築検査機構 | 10 | 準工業地域 | か 春日部市 | 春日部市長
111 | 越谷県土整備事務所長 | 11 | 埼玉県 | 11 | （株）日本住宅保証検査機構 | 11 | 工業地域 | 加須市 | 行田県土整備事務所長
112 | 杉戸県土整備事務所長 | 12 | 千葉県 | 12 | ハウスプラス住宅保証(株) | 12 | 工業専用地域 | 神川町 | 本庄県土整備事務所長
|  | 13 | 東京都 | 13 | （株）住宅性能評価センター | 13 | 用途地域指定なし | 上里町 | 本庄県土整備事務所長
200 | 川口市長 | 14 | 神奈川県 | 14 | イーホームズ（株） |  |  | 川口市 | 川口市長
300 | さいたま市長 | 15 | 新潟県 | 15 | ビューローベリタスジャパン（株） |  |  | 川越市 | 川越市長
500 | 川越市長 | 16 | 富山県 | 16 | ユーイック（株）都市居住評価センター |  |  | 川島町 | 東松山県土整備事務所長
600 | 所沢市長 | 17 | 石川県 | 17 | (財)ベターリビング |  |  | き 騎西町 | 行田県土整備事務所長
700 | 越谷市長 | 18 | 福井県 | 18 | (株)ビルディングナビゲーション確認評価機構 |  |  | 北川辺町 | 行田県土整備事務所長
800 | 上尾市長 | 19 | 山梨県 | 19 | 富士建築コンサルティング(株) |  |  | 北本市 | 北本県土整備事務所長
900 | 草加市長 | 20 | 長野県 | 20 | ユーディーアイ確認検査(株) |  |  | 行田市 | 行田県土整備事務所長
1000 | 春日部市長 | 21 | 岐阜県 | 21 | イーハウス建築センター(株) |  |  | く 久喜市 | 杉戸県土整備事務所長
1100 | 狭山市長 | 22 | 静岡県 | 22 | 有限責任中間法人 日本住宅性能評価機構 |  |  | 熊谷市 | 熊谷県土整備事務所長
1200 | 新座市長 | 23 | 愛知県 | 23 | (株)ガイア |  |  | 栗橋町 | 杉戸県土整備事務所長
|  | 24 | 三重県 | 24 | (有)グッド・アイズ建築検査機構 |  |  | こ 江南町 | 熊谷県土整備事務所長
|  | 25 | 滋賀県 | 25 | (株)ジェイ・イー・サポート |  |  | 鴻巣市 | 北本県土整備事務所長
|  | 26 | 京都府 | 26 | 日本建築検査協会(株) |  |  | 越谷市 | 越谷市長
|  | 27 | 大阪府 | 27 | (株)国際確認検査センター |  |  | さ さいたま市 | さいたま市長
|  | 28 | 兵庫県 |  |  |  |  | 坂戸市 | 飯能県土整備事務所長
|  | 29 | 奈良県 |  |  |  |  | 幸手市 | 杉戸県土整備事務所長
|  | 30 | 和歌山県 |  |  |  |  | 狭山市 | 狭山市長
|  | 31 | 鳥取県 |  |  |  |  | し 志木市 | 朝霞県土整備事務所長
|  | 32 | 島根県 |  |  |  |  | 菖蒲町 | 杉戸県土整備事務所長
|  | 33 | 岡山県 |  |  |  |  | 白岡町 | 杉戸県土整備事務所長
|  | 34 | 広島県 |  |  |  |  | す 杉戸町 | 杉戸県土整備事務所長
|  | 35 | 山口県 |  |  |  |  | そ 草加市 | 草加市長
|  | 36 | 徳島県 |  |  |  |  | ち 秩父市 | 秩父県土整備事務所長
|  | 37 | 香川県 |  |  |  |  | つ 鶴ヶ島市 | 飯能県土整備事務所長
|  | 38 | 愛媛県 |  |  |  |  | と ときがわ町 | 東松山県土整備事務所長
|  | 39 | 高知県 |  |  |  |  | 所沢市 | 所沢市長
|  | 40 | 福岡県 |  |  |  |  | 戸田市 | さいたま県土整備事務所長
|  | 41 | 佐賀県 |  |  |  |  | な 長瀞町 | 秩父県土整備事務所長
|  | 42 | 長崎県 |  |  |  |  | 滑川町 | 東松山県土整備事務所長
|  | 43 | 熊本県 |  |  |  |  | に 新座市 | 新座市長
|  | 44 | 大分県 |  |  |  |  | は 蓮田市 | 杉戸県土整備事務所長
|  | 45 | 宮崎県 |  |  |  |  | 鳩ヶ谷市 | さいたま県土整備事務所長
|  | 46 | 鹿児島県 |  |  |  |  | 鳩山町 | 東松山県土整備事務所長
|  | 47 | 沖縄県 |  |  |  |  | 羽生市 | 行田県土整備事務所長
[8 empty] | 飯能市 | 飯能県土整備事務所長
[8 empty] | ひ 東秩父村 | 東松山県土整備事務所長
[8 empty] | 東松山市 | 東松山県土整備事務所長
[8 empty] | 日高市 | 飯能県土整備事務所長
[8 empty] | ふ 深谷市 | 熊谷県土整備事務所長
[8 empty] | 富士見市 | 川越県土整備事務所長
[8 empty] | ふじみ野市 | 川越県土整備事務所長
[8 empty] | ほ 本庄市 | 本庄県土整備事務所長
[8 empty] | ま 松伏町 | 越谷県土整備事務所長
[8 empty] | み 三郷市 | 越谷県土整備事務所長
[8 empty] | 美里町 | 本庄県土整備事務所長
[8 empty] | 皆野町 | 秩父県土整備事務所長
[8 empty] | 宮代町 | 杉戸県土整備事務所長
[8 empty] | 三芳町 | 川越県土整備事務所長
[8 empty] | も 毛呂山町 | 飯能県土整備事務所長
[8 empty] | や 八潮市 | 越谷県土整備事務所長
[8 empty] | よ 横瀬町 | 秩父県土整備事務所長
[8 empty] | 吉川市 | 越谷県土整備事務所長
[8 empty] | 吉見町 | 東松山県土整備事務所長
[8 empty] | 寄居町 | 熊谷県土整備事務所長
[8 empty] | ら 嵐山町 | 東松山県土整備事務所長
[8 empty] | わ 和光市 | 朝霞県土整備事務所長
[8 empty] | 鷲宮町 | 杉戸県土整備事務所長
[8 empty] | 蕨市 | さいたま県土整備事務所長